宣城市中心医院医用压缩系统设备服务

招

标

文

件

目   录

投标公告                                         2

投标人须知前附表                                 4

投标人须知                                       5

评标办法                                         7

投标文件格式                                     9

## 招标公告

招标编号：xcszxyy-zw2019002

发布日期：2019年02月23日

一、招标条件

1、工程名称：医用压缩空气系统设备服务招标

2、招 标 人：宣城市中心医院

3、资金来源：自筹

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：宣城市中心医院

2、项目概况及采购需求：详见采购清单。

3、标段划分：分一个包。

4、招标范围：

该空压机及其配套设备设在原手术室净化机房内，并通过管道连接至手术室、重病监护室等科室的每个医疗用气单元。空压机压缩的空气经过冷冻式干燥机、多级过滤装置、减压装置后由原来的初级压缩空气转变成卫生、干燥的气体，保证用气的安全性。另外在重病监护室管道上安装检修分段式阀门，方便检修时使用。

5、计划工期：    15  日历天。

6、设备质量要求：合格。

7、售后服务要求：质量保证一年（含维保费用）

三、投标人资格要求

1）具有有效的法人营业执照；

2）投标人应为中国境内合法注册的独立企业法人，注册资金不低于300万元，有本项目生产或经营范围，且有能力完成本项目采购的全部要求；

3）投标人须具有有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

4）投标人须具有有效的特种设备安装改造维修许可证（压力管道）；

5）投标人须具有有效的机电安装工程专业承包叁级及以上资质；

6）投标人须具有有效的安全生产许可证；

7）具有完成采购项目所必须的设备和专业技术能力；

8）最近两年内没有发生安全或质量事故。

四、报名事宜

1、报名时间：2019年2月23日至2019年3月1日上午11时止。

2、报名方式：每日上午9时至11时，下午2时至5时（北京时间，下同），持下列证件（证明、证书）购买招标文件：

（1）购买人有效身份证复印件（加盖公章）及单位授权书；

（2）注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本复印件，加盖公章；

（3）组织机构代码证副本复印件，加盖公章；税务登记证副本复印件，加盖公章。（三证合一仅需提供营业执照）

3、招标文件费用：200元/标书，售后不退。

4、招标人不提供邮购招标文件服务。

5、报名地点：宣城市中心医院一楼超市复印室

五、投标文件的递交

1、 投标文件递交的截止时间:2019年3月1日下午14：30 （投标截止时间，下同），地点为：宣城市中心医院5楼会议室

2、 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、联系方式

| 招标人：宣城市中心医院 联系人： 叶主任 电 话： 13305631995 |  |
| --- | --- |

# 第一部分 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医用压缩空气系统设备服务招标 |
| 2 | 招标人名称：宣城市中心医院 联系人： 叶主任 电 话：13305631995 |
| 3 | 招标方式：公开招标 |
| 4 | 投标人资格条件： 1）具有有效的法人营业执照； 2）投标人应为中国境内合法注册的独立企业法人，注册资金不低于300万元，有本项目生产或经营范围，且有能力完成本项目采购的全部要求； 3）投标人须具有有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证； 4）投标人须具有有效的特种设备安装改造维修许可证（压力管道）； 5）投标人须具有有效的机电安装工程专业承包叁级及以上资质； 6）投标人须具有有效的安全生产许可证； 7）具有完成采购项目所必须的设备和专业技术能力； 8）最近两年内没有发生安全或质量事故。 |
| 5 | 报价须知： 1）工期要求：收到中标通知后 15 日内完成设备检测及装置校验并提供试验报告；并完成其他相关设备采购及安装。具体工期安排以甲方通知为准。投标人应充分考虑和评估本项目的施工复杂性及各种安全风险，工期必须配合和满足招标人对项目总进度目标的需要，服从招标人对进度的安排和管理。 |
| 6 | 开标时间：2019年3月1日14:30时 开标地点： 宣城市中心医院5楼会议室 |
| 7 | 货款结算方式：经检验合格后付90%，余款10%一年后付清 |
| 8 | 控制价：人民币99000元。 注：投标报价低于控制价为有效报价，等于或高于控制价为无效报价。 |

# 第二部分  投标人须知

一、投标方

1、合格投标方的范围：

1.1凡具有独立法人资格，有生产资质和供应能力的单位，且财务状况良好。

1.2投标方遵守国家有关法律、法规。

1.3已购买招标文件的投标单位。

2、投标委托

2.1如投标方代表不是法定代表人，需持有《法定代表人授权委托书》。

3、投标费用

3.1无论投标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、招标文件

4、招标文件

4.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

4.2投标方应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

5、招标文件的澄清

5.1投标方对招标文件如有疑点要求澄清的，可用传真或电话等其他形式通知招标人，招标人以传真形式做出答复并通知每一投标方。

6、招标文件的修改

6.1在投标截止时间前，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标方提出的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

6.2对招标文件的修改，将以书面或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标方。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方有约束力。

6.3为使投标方有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知每一投标方。

三、投标文件

7、投标文件计量单位

7.1投标文件中所使用的计量单位、除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8、投标文件的组成（法定代表人或授权代表人签字有效）：

（1）报价表（单独密封后放置于正本包装袋之中，不得装订在投标文件的正本里面）

（2）投标函；

（3）提供有关投标人资格要求；

（4）法定代表人授权书；

（5）近三年业绩汇总表（业绩及日前正在执行合同情况（包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施）；

（6）近三年代表性业绩表，附合同复印件，原件备查；

（7）企业法人营业执照（副本复印件）；

（8）组织机构代码证、生产许可证；

（9）投标产品获奖证书；

（10）质量认证体系等认证证明；

（11）近三年重合同守信誉情况；

（12）投标人的服务承诺书

（13）反商业贿赂承诺书。

（14）投标人认为必要的其它证明文件。

（投标单位必须携带相关证明文件原件以备现场核查）

9、投标内容填写说明

9.1投标书应由招标文件中要求的内容组成，并按投标书目录的顺序装订成册。

10、投标书附件的编制及编目

10.1投标书附件由投标方视需要自行编制。规格幅面与正文一致，附于正文之后，与正文编目编码装订。

11、投标报价

11.1所有投标均以人民币报价（含税）。

11.2投标方要按“报价表”的格式和内容内容填写（不得缺项），并由法定代表人或授权代表人签名并加盖公章。

12、投标文件的签署及规定

12.1投标方应填写全称，同时加盖印章。

12.2投标文件必须由法定代表人或授权委托代表人签署。 投标文件正本应逐项加盖公章。

12.3投标文件中投标书一式3份，其中正本1份，副本2份。如果正本与副本不符，以正本为准。

12.4投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。

12.5投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

12.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

四、投标文件的递交

13、投标文件的密封及标记

13.1将投标书正本和所有副本分别装袋密封：

13.1.1封口处应有投标授权代表的签字及投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标方名称。

13.2将全部投标文件（投标书密封袋及投标方认为有必要提交的其它资料）包装在一个大袋内，封皮上写明招标人名称、招标编号、投标方名称。

13.3如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。

14、投标截止日期

14.1投标文件在投标截止时间前送达到指定的投标地点。（不接受邮寄）

14.2招标人推迟投标截止时间时，应以书面或传真的形式，通知所有投标方，招标人和投标方的权利和义务将受到新的截止期的约束。

14.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

五、开标及评标

15、开标

15.1招标人按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标人及有关工作人员参加。

15.2投标方派代表参加开标会议。

15.3参加开标会议的所有代表应签名，以示出席。

16、评标

16.1本次招标的评标办法采用低价中标。

17. 在投标有效期内，招标人将向中标单位发出通知，中标单位应及时办理中标手续，未按规定及时办理者按自动放弃处理。

18. 当第一中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同时，招标人可从其他中标候选人中挑选符合本次采购需求的供货方定为中标单位，或重新招标。

# 第三章  评标办法

1、评标原则

1.1公平、公正、择优原则；

1.2科学、合理评标原则；

1.3反不正当竞争原则。

1.4贯彻招标人对本次货物类招标的各项要求和原则。

1.5本评标办法由招标人及招标代理机构负责解释。

2、评标办法

本工程评标办法采用合理低价中标。

3、评标办法、评标程序及评审细则

第一步：对投标人的资格进行评审。

| 序号 | 指标名称 | 评审项目 | 是否合 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 企业法人营业执照年检有效 |  |
| 2 | 法人代表授权书及身份证明 | 法人代表授权书是否按照招标文件提供的格式填写，并签字盖章（若法定代表人参加开标仅需提供法定代表人身份证） |  |
| 3 | 投标人资格要求 | 1）具有有效的法人营业执照； 2）投标人应为中国境内合法注册的独立企业法人，注册资金不低于300万元，有本项目生产或经营范围，且有能力完成本项目采购的全部要求； 3）投标人须具有有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证； 4）投标人须具有有效的特种设备安装改造维修许可证（压力管道）； 5）投标人须具有有效的机电安装工程专业承包叁级及以上资质； 6）投标人须具有有效的安全生产许可证； 7）具有完成采购项目所必须的设备和专业技术能力； 8）最近两年内没有发生安全或质量事故。 |  |
| 4 | 其他 | 完善合理的售后服务体系和服务方案 |  |

注：须提供有特别标注要求的证明文件原件，否则此项不予通过。

第二步商务标评审：评审只对通过资格评审的投标人的投标报价进行评审，本工程按低价法中标。

# 第四部分    投标文件格式

投标函

（招标人名称）：

根据贵方为（招标编号）（项目名称）项目招标采购货物的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本两份：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、我公司承诺严格按照招标文件要求交货。

5、如我公司有幸中标，无故放弃中标资格或拒绝签订合同，贵方及代理机构有权可将我方投标保证金作为违约金，予以没收。

投标人代表签字：

投标人名称：

公章：                             日期：

法定代表人授权书

（招标人名称）：

（投标人名称）法定代表人授权  （授权代表姓名）为全权代表，参与贵方组织的       招标编号及名称       货物采购项目招标活动，全权负责处理投标活动中的一切事宜。

法人代表签字：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

全权代表姓名：                身份证

职务：                        联系电话：

传真：                        E-mail:

通讯地址：                    邮政编码：

报价表

报价单位：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价： （元） | 小写： |
|  | 大写： |
| 服务周期： （日历天） |  |
| 质保期 |  |
| 备注： 1、在合同签订后，招标方有权提出因标准、规范、规程、现场实际条件变化而产生的修订要求，具体事宜由双方协商确定。 2、报价表单独密封并加盖公章。 3、货款结算方式为：经检验合格后付90%，余款10%一年后付清。 |  |

投标单位(公章)：                 全权代表(签字)：

投标企业情况表                   投标人概况：

A、投标人名称：              （公章）

B、注册地址：

附件：服务范围及要求

设备清单

| 编号 | 分项工程名称 | 规格型号、项目特征描述 | 品牌 | 单 位 | 数 量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空气站及管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空压机 | 1、排气量/排气压力 (m3.Min-1/Mpa） 1.1/0.8 2、电动机 功率（KW) 7.5 3、马力（HP） 10A 4、噪音dB（A） 63±2 5、机组重量（kg） 230 6、外型尺寸 长L(mm） 850 7、宽W(mm） 650 8、高H(mm） 830 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 冷干机(高温风冷型) | 1、处理 量：1.2 Nm3/min 2、空气入出口管径：G11/2 3、适用空压机(HP):11/2 4、尺 寸：780*400*720 (cm) 5、重 量：80kg |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 储气罐 | 容 积：1m3 工作压力：0.8Mpa |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 排污罐 | 容 积：0.3m3 工作压力：0.8Mpa |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 主管路过滤器 | 1、处 理 量：2Nm3/min 2、过滤精度：2~3цm 3、除油精度：5ppm 4、最高温度：65℃ 功能:将压缩空气内大量的水滴滤到5PPM以内及滤除杂质颗粒至5MICRON. |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 微油雾过滤器 | 1、处 理 量：2Nm3/min 2、过滤精度：1цm 3、除油精度：0.5ppm 4、最高温度：65℃ 功能：将压缩空气内的油气滤除到0.5PPM以内及滤除杂质颗粒至0.5MICRON |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 活性炭过滤器 | 1、处 理 量：2Nm3/min 2、过滤精度：1цm 3、除油精度：0.5ppm 4、最高温度：65℃ 功能：将压缩空气内的油气滤除到0.01PPM以内及滤除杂质颗粒至0。01MICRON |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 电源控制箱 | QYB-2000 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 压力表 | ZX-100，1．5级 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢截止阀 | φ32不锈钢球阀，产品符合GB12237-89标准要求。 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 11 | φ32×2不锈钢无缝管 | 1、材质：06Cr19Ni10（医用级）2、规格：Φ32×2.03、焊接方法：氩弧焊4、压力试验、吹扫与清 洗设计要求：空气吹扫、泄漏性试验5、脱脂设计要求：管道脱脂 |  | 米 | 70 |  |  |  |
| 12 | φ32×2不锈钢弯头 | 1、材质：06Cr19Ni10（医用级） 2、规格：Φ32×2.0 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清 洗设计要求：空气吹扫、泄漏性试验 5、脱脂设计要求：管道脱脂 |  | 米 | 10 |  |  |  |
| 13 | φ32×2不锈钢三通 | 1、材质：06Cr19Ni10（医用级） 2、规格：Φ32×2.0 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清 洗设计要求：空气吹扫、泄漏性试验 5、脱脂设计要求：管道脱脂 |  | 米 | 1 |  |  |  |
| 14 | Dg10不锈钢截止阀 | 医气系统专用阀门 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 12YC球头、帽、焊咀 | 1、材质：06Cr19Ni10（医用级） 2、规格：球头、帽、焊咀6YC 3、焊接方法：氩弧焊 |  | 付 | 4 |  |  |  |
| 16 | 机房内空气管道连接管件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 空压机排风风管 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 18 | 电缆线 | 6X3+1 |  | 米 | 7 |  |  |  |
| 19 | 电缆线 | 2.5mm² |  | 米 | 15 |  |  |  |
| 20 | 镀锌支架 | 3×3角铁制作用来固定气体管道 |  | 根 | 5 |  |  |  |

所供货品规格：

1、空气压缩机

排气量 : 1.1 m³/min

最大工作压力 ：0.8Mpa

冷却方式 ：风冷

电机功率 ：7.5KW

噪 音 ：63±2

含 油 量 ：2ppm

含 尘 量 :  1μm

电    机 ：IP55, F级 全封闭风冷电机（TEFC）高效免维护电机

重    量 ： 230 kg

外形尺寸： 850ⅹ650ⅹ830mm

2、冷冻式干燥机

处理量：1.2m3/min

外形尺寸(L×W×H)：780×400×720mm

压降:0.33bar

接口尺寸:G1″外螺纹

重量:80kg

2.1 主管路过滤器

处 理 量：2Nm3/min

过滤精度：2~3цm

除油精度：5ppm

最高温度：65℃

功能:将压缩空气内大量的水滴滤到5PPM以内及滤除杂质颗粒至5MICRON.

2.2微油雾过滤器

处 理 量：2Nm3/min

过滤精度：1цm

除油精度：0.5ppm

最高温度：65℃

功能：将压缩空气内的油气滤除到0.5PPM以内及滤除杂质颗粒至0.5MICRON

2.3 活性碳过滤器

处 理 量：2Nm3/min

过滤精度：1цm

除油精度：0.5ppm

容    积：1m3

工作压力：0.8Mpa

排污罐型号：N-0.3/0.8

容积：0.3m3

工作压力：0.8Mpa

其他：安全生产管理协议书

（以下简称乙方）就            工程，按照《中华人民共和国合同法》的精神，本着平等、互利、互惠、公平、公正的原则，经双方协商一致，签定本协议。

一、乙方应遵守《建筑工程安全生产管理条例》、国家和行业安全生产的各项法律法规，具备国家有关法律法规、行政法规、国家标准、行业标准规定的安全生产条件。

二、乙方必须建立健全切实可行的安全生产管理规章制度，并认真组织实施设置安全生产管理机构，配备专门的安全生产管理人员，定期召开安全工作会议，并经常进行检查，及时处理事故隐患，确保安全生产。

三、甲方对乙方的安全生产实行监督检查，对乙方的安全生产工作统一协调。乙方应遵守甲方的各项安全生产规程和有关的规章制度，并接受甲方代表和甲方安全管理机构的安全监督管理。

四、乙方应加强对生产人员的安全教育和安全培训，并提供必要的劳动保护产品。乙方特种作业人员必须持有合法的特种作业操作资格证书，并持证上岗作业。

五、在合同执行期间，乙方所发生伤、残、亡等一切安全事故均由乙方妥善处理，并承担由此发生的一切费用，甲方有权根据相关规定给予必要的处罚。乙方在施工过程中对本工程以外的其他财产、设施或人身造成的损失、损伤或伤亡等均由乙方负责。

六、本协议一式伍份，经双方签字盖章后生效。

甲方（签字）：                       乙方（签字）：

单位盖章：                           单位盖章：

日    期：                           日    期：